## 1.BCU主动上报消息

注：一个MBMS下最多挂54个BCU，XX(01h-36h)表示BCU对应地址编号。

| 概要信息 | 0x10XX0000（200ms） | 累加电压、电流、SOC、告警码、自检状态 |
| --- | --- | --- |
|  | 0x10XX0001（200ms） | 最高单体电压及编号、最低单体电压及编号、最大压差 |
|  | 0x10XX0002（1000ms） | 最高单体温度及编号、最低单体温度及编号、最大温差 |
|  | 0x10XX0003（200ms） | 继电器状态 |
|  | 0x10XX0004（2000ms） | Reserve（调试预留） |
|  | 0x10XX0005（200ms） | Reserve（调试预留） |
|  | 0x10XX0006（200ms） | 绝缘阻值、端电压、高压检测 |
| 告警信息 | 0x10XX0010（200ms） | 自检状态、告警信息 |

以1号BCU为例

| 消息ID：0x10010000 消息类型：扩展帧 周期：200ms |  |
| --- | --- |
| BYTE1 | 累加电压高字节（精度0.1V，偏移0） |
| BYTE2 | 累加电压低字节（精度0.1V，偏移0） |
| BYTE3 | 回路电流高字节（精度0.1A，偏移-600A） |
| BYTE4 | 回路电流低字节（精度0.1A，偏移-600A） |
| BYTE5 | SOC高字节（精度0.1%，偏移0） |
| BYTE6 | SOC低字节（精度0.1%，偏移0） |
| BYTE7 | 告警码（循环上报） |
| BYTE8 | 自检状态 |
| 消息ID：0x10010001 消息类型：扩展帧 周期：200ms |  |
| BYTE1 | 最高单体电压高字节（精度1mV，偏移0） |
| BYTE2 | 最高单体电压低字节（精度1mV，偏移0） |
| BYTE3 | 最高单体电压编号 |
| BYTE4 | 最低单体电压高字节（精度1mV，偏移0） |
| BYTE5 | 最低单体电压低字节（精度1mV，偏移0） |
| BYTE6 | 最低单体电压编号 |
| BYTE7 | 单体平均电压高字节（精度1mV，偏移0） |
| BYTE8 | 单体平均电压低字节（精度1mV，偏移0） |
| 消息ID：0x10010002 消息类型：扩展帧 周期：1000ms |  |
| BYTE1 | 最高单体温度（精度1℃，偏移-40℃） |
| BYTE2 | 最高单体温度编号 |
| BYTE3 | 最低单体温度（精度1℃，偏移-40℃） |
| BYTE4 | 最低单体温度编号 |
| BYTE5 | 单体平均温度（精度1℃，偏移0） |
| BYTE6 |  |
| BYTE7 |  |
| BYTE8 |  |
| 消息ID：0x10010003 消息类型：扩展帧 周期：200ms |  |
| BYTE1 | 正极继电器状态（1：闭合，0：断开） |
| BYTE2 | 负极继电器状态（1：闭合，0：断开） |
| BYTE3 |  |
| BYTE4 |  |
| BYTE5 |  |
| BYTE6 |  |
| BYTE7 |  |
| BYTE8 |  |
| 消息ID：0x10010006 消息类型：扩展帧 周期：200ms |  |
| BYTE1 | 正极绝缘阻抗高字节（精度1kΩ，偏移0） |
| BYTE2 | 正极绝缘阻抗低字节（精度1kΩ，偏移0） |
| BYTE3 | 负极绝缘阻抗高字节（精度1kΩ，偏移0） |
| BYTE4 | 负极绝缘阻抗低字节（精度1kΩ，偏移0） |
| BYTE5 | 正负极端口电压高字节（精度0.1V，偏移0） |
| BYTE6 | 正负极端口电压低字节（精度0.1V，偏移0） |
| BYTE7 | 正极继电器外侧电压高字节（精度0.1V，偏移0） |
| BYTE8 | 正极继电器外侧电压低字节（精度0.1V，偏移0） |

## 2.MBMS下发指令

| 消息ID：0x10XX81FF 消息类型：扩展帧 |  |
| --- | --- |
| BYTE1 | 0x02（索引号） |
| BYTE2 | 0x00（索引号） |
| BYTE3 | 总正继电器控制信号（1：闭合；0：断开） |
| BYTE4 | 总负继电器控制信号（1：闭合；0：断开） |
| BYTE5 | Reserve(填充0xFF) |
| BYTE6 | Reserve(填充0xFF) |
| BYTE7 | Reserve(填充0xFF) |
| BYTE8 | Reserve(填充0xFF) |

附录1：

| byte index | bit index | 告警 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | BCU绝缘2级 |
| 0 | 1 | BCU最高温度过高2级 |
| 0 | 2 | BCU最低温度过低2级 |
| 0 | 3 | BCU单体电压不均衡2级 |
| 0 | 4 | BCU单体温度不均衡2级 |
| 0 | 5 | BCU放电过流2级 |
| 0 | 6 | BCU单体电压过高2级 |
| 0 | 7 | BCU单体电压过低2级 |
| 1 | 0 | BCU总电压过高2级 |
| 1 | 1 | BCU总电压过低2级 |
| 1 | 2 | BCU烟雾报警1级 |
| 1 | 3 | 烟雾报警器不在线 |
| 1 | 4 | 烟雾报警器上报自身故障 |
| 1 | 5 | BCU单包绝缘3级 |
| 1 | 6 | BCU最高温度过高3级 |
| 1 | 7 | BCU最低温度过低3级 |
| 2 | 0 | 单体电压不均衡3级 |
| 2 | 1 | 单体温度不均衡3级 |
| 2 | 2 | 单包放电过流3级 |
| 2 | 3 | BCU单体电压过高3级 |
| 2 | 4 | BCU单体电压过低3级 |
| 2 | 5 | BCU总电压过高3级 |
| 2 | 6 | BCU总电压过低3级 |
| 2 | 7 | BCU单体温度传感器检测故障 |
| 3 | 0 | BCU正极继电器失效 |
| 3 | 1 | BCU负极继电器失效 |
| 3 | 3 | 单包BMS内部通讯故障 |
| 3 | 4 | BCU电流传感器故障 |
| 3 | 5 | BCU电压传感器故障 |
| 3 | 7 | BCU高压回路连接异常 |
| 4 | 1 | 烟雾报警2级 |
| 4 | 4 | 烟雾报警3级 |
| 4 | 6 | 烟雾报警4级 |
| 4 | 7 | 回馈电流过大2级 |
| 5 | 0 | 回馈电流过大3级 |
| 5 | 1 | 充电电流过大3级 |