1.BCU主动上报消息
	注：一个MBMS下最多挂54个BCU，XX(01h-36h)表示BCU对应地址编号。
	概要信息
	0x10XX0000（200ms）
	累加电压、电流、SOC、告警码、自检状态

	
	0x10XX0001（200ms）
	最高单体电压及编号、最低单体电压及编号、最大压差

	
	0x10XX0002（1000ms）
	最高单体温度及编号、最低单体温度及编号、最大温差

	
	0x10XX0003（200ms）
	继电器状态

	
	0x10XX0004（2000ms）
	Reserve（调试预留）

	
	0x10XX0005（200ms）
	Reserve（调试预留）

	
	0x10XX0006（200ms）
	绝缘阻值、端电压、高压检测

	告警信息
	0x10XX0010（200ms）
	自检状态、告警信息


以1号BCU为例
	消息ID：0x10010000  消息类型：扩展帧  周期：200ms

	BYTE1
	累加电压高字节（精度0.1V，偏移0）

	BYTE2
	累加电压低字节（精度0.1V，偏移0）

	BYTE3
	回路电流高字节（精度0.1A，偏移-600A）

	BYTE4
	回路电流低字节（精度0.1A，偏移-600A）

	BYTE5
	SOC高字节（精度0.1%，偏移0）

	BYTE6
	SOC低字节（精度0.1%，偏移0）

	BYTE7
	告警码（循环上报）

	BYTE8
	自检状态

	消息ID：0x10010001  消息类型：扩展帧  周期：200ms

	BYTE1
	最高单体电压高字节（精度1mV，偏移0）

	BYTE2
	最高单体电压低字节（精度1mV，偏移0）

	BYTE3
	最高单体电压编号

	BYTE4
	最低单体电压高字节（精度1mV，偏移0）

	BYTE5
	最低单体电压低字节（精度1mV，偏移0）

	BYTE6
	最低单体电压编号

	BYTE7
	单体平均电压高字节（精度1mV，偏移0）

	BYTE8
	单体平均电压低字节（精度1mV，偏移0）

	消息ID：0x10010002  消息类型：扩展帧  周期：1000ms

	BYTE1
	最高单体温度（精度1℃，偏移-40℃）

	BYTE2
	最高单体温度编号

	BYTE3
	最低单体温度（精度1℃，偏移-40℃）

	BYTE4
	最低单体温度编号

	BYTE5
	单体平均温度（精度1℃，偏移0）

	BYTE6
	

	BYTE7
	

	BYTE8
	

	消息ID：0x10010003  消息类型：扩展帧  周期：200ms

	BYTE1
	正极继电器状态（1：闭合，0：断开）

	BYTE2
	负极继电器状态（1：闭合，0：断开）

	BYTE3
	

	BYTE4
	

	BYTE5
	

	BYTE6
	

	BYTE7
	

	BYTE8
	

	消息ID：0x10010006  消息类型：扩展帧  周期：200ms

	BYTE1
	正极绝缘阻抗高字节（精度1kΩ，偏移0）

	BYTE2
	正极绝缘阻抗低字节（精度1kΩ，偏移0）

	BYTE3
	负极绝缘阻抗高字节（精度1kΩ，偏移0）

	BYTE4
	负极绝缘阻抗低字节（精度1kΩ，偏移0）

	BYTE5
	正负极端口电压高字节（精度0.1V，偏移0）

	BYTE6
	正负极端口电压低字节（精度0.1V，偏移0）

	BYTE7
	正极继电器外侧电压高字节（精度0.1V，偏移0）

	BYTE8
	正极继电器外侧电压低字节（精度0.1V，偏移0）



2.MBMS下发指令
	消息ID：0x10XX81FF  消息类型：扩展帧

	BYTE1
	0x02（索引号）

	BYTE2
	0x00（索引号）

	BYTE3
	总正继电器控制信号（1：闭合；0：断开）

	BYTE4
	总负继电器控制信号（1：闭合；0：断开）

	BYTE5
	Reserve(填充0xFF)

	BYTE6
	Reserve(填充0xFF)

	BYTE7
	Reserve(填充0xFF)

	BYTE8
	Reserve(填充0xFF)
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附录1：
	byte index
	bit index
	告警

	0
	0
	BCU绝缘2级

	0
	1
	BCU最高温度过高2级

	0
	2
	BCU最低温度过低2级

	0
	3
	BCU单体电压不均衡2级

	0
	4
	BCU单体温度不均衡2级

	0
	5
	BCU放电过流2级

	0
	6
	BCU单体电压过高2级

	0
	7
	BCU单体电压过低2级

	1
	0
	BCU总电压过高2级

	1
	1
	BCU总电压过低2级

	1
	2
	BCU烟雾报警1级

	1
	3
	烟雾报警器不在线

	1
	4
	烟雾报警器上报自身故障

	1
	5
	BCU单包绝缘3级

	1
	6
	BCU最高温度过高3级

	1
	7
	BCU最低温度过低3级

	2
	0
	单体电压不均衡3级

	2
	1
	单体温度不均衡3级

	2
	2
	单包放电过流3级

	2
	3
	BCU单体电压过高3级

	2
	4
	BCU单体电压过低3级

	2
	5
	BCU总电压过高3级

	2
	6
	BCU总电压过低3级

	2
	7
	BCU单体温度传感器检测故障

	3
	0
	BCU正极继电器失效

	3
	1
	BCU负极继电器失效

	3
	3
	单包BMS内部通讯故障

	3
	4
	BCU电流传感器故障

	3
	5
	BCU电压传感器故障

	3
	7
	BCU高压回路连接异常

	4
	1
	烟雾报警2级

	4
	4
	烟雾报警3级

	4
	6
	烟雾报警4级

	4
	7
	回馈电流过大2级

	5
	0
	回馈电流过大3级

	5
	1
	充电电流过大3级



