## BMS协议字段定义
报文ID | 字段名称 | 起始字节(0开始) | 字节长度 | 字节序 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 示例数据解析 | 备注
0x10010000 | 总电压 | 0 | 2 | 大端 | 无符号整数 | V | 0.1 | 14 D9 => 0x14D9 = 5337 × 0.1 = 533.7 V | 与上位机显示的534.0V存在标定差异
0x10010000 | SOC | 4 | 2 | 大端 | 无符号整数 | % | 0.1 | 00 C9 => 0x00C9 = 201 × 0.1 = 20.1 % | 与上位机显示的20.20%存在舍入差异
0x10010000 | 故障码 | 6 | 1 | - | 无符号整数 | - | 1 | 31 => 49 | 与上位机显示的"49"完全匹配
0x10010000 | 状态位 | 7 | 1 | - | 无符号整数 | - | 1 | 01 | 疑似系统状态位
0x10010005 | 总电流 | 2 | 3 | 大端 | 有符号整数(补码) | A | 0.1 | 00 00 => 0.0 A | 与上位机显示的0.0A完全匹配；若为负数，如 0xFF 06 表示 -25.0A
0x10010005 | 最大电流限制 | 0 | 2 | 大端 | 无符号整数 | A | 0.1 | 07 D0 => 0x07D0 = 2000 × 0.1 = 200.0 A | 固定配置值
0x10010005 | 最高单体电压 | 4 | 2 | 大端 | 无符号整数 | V | 0.001 | 0E A8 => 0x0EA8 = 3752 × 0.001 = 3.752 V | 对应右侧最高值
0x10010006 | 总电压(校验) | 4 | 2 | 大端 | 无符号整数 | V | 0.1 | 14 D9 => 533.7 V | 辅助校验帧，与0x10010000一致